2019-09-12

Внесены изменения в подменю «Установки->Управление сухим контактом» для получения

возможности блокирования работы источника сухим контактом №1 (помимо существовавшей ранее возможности включения/выключения) .

В первой строке выбирается функция(«Неактивно» - «Включение» - «Блокирование»), во второй строке выбирается активное состояние входа для этой функции.

Например выбор «Блокирование замыканием» приведет к тому что при замкнутом входе СК1

источник не сможет быть включен, а если источник включен то при замыкании входа СК1 он будет выключен и включен сможет быть кнопкой или командой по RS485 только после размыкания входа СК1.

Выбор «Включение размыканием» позволяет включать и выключать источник входом СК1. При размыкании источник будет включаться при замыкании – выключаться. Включение и выключение

по MODBUS и кнопками на лицевой панели при этом остается доступным.